## 室用途
| 室用途名称 | 使用時間や負荷の想定 | 図面上の室名の例
事務所等 | 事務室 | 一般的な事務室。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | オフィス、会長室、社長室、役員室、健康相談室、設計室、製図室，配車室、案内所、電話交換室、事務室
事務所等 | 電子計算機器事務室 | パソコン等の高発熱機器が密に設置された事務室。洗面、手洗いの為の湯の使用を想定。 | 電算事務室、電算室前室、サーバースペース、VDT作業室、スタジオ、指令所、調査室
事務所等 | 会議室 | 朝から夕方まで使用されることを想定。人員密度が事務室より多い（0.25人/㎡）。 | 打合せコーナー、セミナールーム、多目的ルーム、集会室、応接室、教室、会議室
事務所等 | 喫茶室 | 軽食・喫茶店相当の湯使用量（32L/㎡日）を想定 | 休憩室、休養室、喫茶室
事務所等 | 社員食堂 | レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を想定 | 食堂、レストラン、社員食堂
事務所等 | 中央監視室 | 365日24時間使用されることを想定 | 中央管理室、防災センター、集中監視室、守衛室、制御室
事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・シャワーによる湯の利用（62L/人日）を想定。 | 更衣室、清掃員控室、受付控室、化粧室、書庫、倉庫、収納庫、収蔵庫
事務所等 | 廊下 |  | 通路、階段、自動販売機コーナー、廊下
事務所等 | ロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | アトリウム、エレベータホール、エントランスホール、エントランス、ラウンジ、ギャラリー、受付、売店、待合室、ロビー
事務所等 | 便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
事務所等 | 喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
事務所等 | 厨房 | 換気回数50回（第一種換気）を想定 | 調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、配膳室、厨房
事務所等 | 屋内駐車場 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | 駐車場、車寄せ、車庫、屋内駐車場
事務所等 | 機械室 | 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5回（第一種換気）、24時間換気を想定 | 空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファン室、ポンプ室、ガスボンベ室、機械室
事務所等 | 電気室 | 発熱量が大きい電気機械室。換気回数10回（第一種換気）、24時間換気を想定 | MDF室、CPU室、サーバー室、PBX室、蓄電池室、電気室
事務所等 | 湯沸室棟 | 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調室 | パントリー、リフレッシュコーナー、湯沸室
事務所等 | 食品庫等 | 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調室 | 食品庫
事務所等 | 印刷室等 | 換気回数10回（第三種換気）程度の非空調室 | コピー室、複写室、印刷室
事務所等 | 廃棄物保管場所等 | 換気回数15回（第一種換気）程度の非空調室 | ごみ置場、ごみ処理室、ごみスペース、ごみ集積所、 厨芥置場、ゴミ置場、廃棄物保管場所
ホテル等
ホテル等 | 客室 | 湯使用量は稼働率0.75のシティホテルを想定（165L/人日） | 宿泊室、シングルルーム、ツインルーム、和室、宿直室、仮眠室、客室
ホテル等 | 客室内の浴室等 | 湯使用量は稼働率0.75のシティホテルを想定（165L/人日）。換気回数8回（第三種換気）を想定。 | （客室内にある）ユニットバス、浴室、脱衣室、便所
ホテル等 | 終日利用されるフロント | 365日24時間使用 | 帳場、クロークカウンター、フロント
ホテル等 | 終日利用される事務室 | 365日24時間使用 | ホテル事務室、中央防災管理室、中央管理室、防災センター、仮眠室、事務室
ホテル等 | 終日利用される廊下 | 365日24時間使用 | 通路、階段、自動販売機コーナー、リネン庫、コインランドリー、管理事務室などのバックゾーンの廊下、廊下
ホテル等 | 終日利用されるロビー | 365日24時間使用 | ホテルロビー、メインエントランス、エレベータホール、玄関、ビジネスコーナー
ホテル等 | 終日利用される共用部便所 | 365日24時間使用。換気回数15回（第三種換気）を想定。 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
ホテル等 | 終日利用される喫煙室 | 365日24時間使用。換気回数30回（第三種換気）を想定。 | 喫煙コーナー、喫煙室
ホテル等 | 宴会場 | 照明発熱量は100W/㎡と想定 | 披露宴会場、大広間、広間、大宴会場、宴会場
ホテル等 | 会議室 | 照明発熱量は50W /㎡と想定 | 国際会議室、大会議室、セミナー室、小宴会場、会議室
ホテル等 | 結婚式場 | 照明発熱量は30W/㎡と想定 | 結婚式用チャペル、結婚式用協会、結婚式場
ホテル等 | レストラン | レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を想定 | 飲食店、喫茶店、レストラン
ホテル等 | ラウンジ | 日中の使用を想定 | レストスペース、展示スペース、娯楽室、ゲームコーナー、ラウンジ
ホテル等 | バー | 夜間のみの使用を想定 | バーラウンジ、バー
ホテル等 | 店舗 |  | 専門店、物販店、食品販売店、雑貨店、土産物販店、店舗
ホテル等 | 社員食堂 | レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を想定 | 従業員食堂、スタッフ食堂、社員食堂
ホテル等 | 更衣室又は倉庫 | 365日24時間使用。換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・シャワーによる湯の利用（62L/人日）を想定。 | 更衣室、ロッカー室、清掃員倉庫、管理倉庫、倉庫、脱衣室
ホテル等 | 日中のみ利用されるフロント | 日中のみの使用を想定。 | 宴会場受付、宴会場クロークカウンター、フロント
ホテル等 | 日中のみ利用される事務室 | 日中のみの使用を想定。 | 宴会場部事務室、清掃員休憩室、事務室
ホテル等 | 日中のみ利用される廊下 | 日中のみの使用を想定。 | 宴会場部廊下、通路、階段、自動販売機コーナー、廊下
ホテル等 | 日中のみ利用されるロビー | 日中のみの使用を想定。 | 宴会場部ロビー、宴会場エントランス、ロビー
ホテル等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 日中のみの使用を想定。 | 宴会場部トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
ホテル等 | 日中のみ利用される喫煙室 | 日中のみの使用を想定。 | 宴会場部喫煙コーナー、喫茶室
ホテル等 | 厨房 | 換気回数50回（第一種換気）を想定 | 調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、配膳室、厨房
ホテル等 | 屋内駐車場 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | 駐車場、車寄せ、車庫、屋内駐車場
ホテル等 | 機械室 | 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5回（第一種換気）、24時間換気を想定 | 空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファン室、ポンプ室、ガスボンベ室、機械室
ホテル等 | 電気室 | 発熱量が大きい電気機械室。換気回数10回（第一種換気）、24時間換気を想定 | MDF室、CPU室、サーバー室、PBX室、蓄電池室、電気室
ホテル等 | 湯沸室等 | 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調室 | パントリー、リフレッシュコーナー、湯沸室
ホテル等 | 食品庫等 | 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調室 | 食品庫
ホテル等 | 印刷室等 | 換気回数10回（第三種換気）程度の非空調室 | コピー室、複写室、印刷室
ホテル等 | 廃棄物保管場所等 | 換気回数15回（第一種換気）程度の非空調室 | ごみ置場、ごみ処理室、ごみスペース、ごみ集積所、厨芥置場、廃棄物保管場所
病院等
病院等 | 病室 | 365日24時間使用。湯使用量は病床あたり248L/床・日を想定。 | 個室、多床室、隔離室、新生児室、ケアルーム、回復室、病室
病院等 | 浴室等 | 365日24時間使用。湯使用量は病床あたり248L/床・日を想定。換気回数8回（第三種換気）を想定。 | 浴室、シャワー室、ユニットバス、脱衣室、洗髪室、洗濯室
病院等 | 看護職員室 | 365日24時間使用。湯使用量は3.3L/㎡日を想定。 | スタッフステーション、スタッフルーム、スタッフ休憩室、看護師室、控室、当直室、宿直室、守衛室、看護職員室
病院等 | 終日利用される廊下 | 365日24時間使用 | 病室部廊下、通路、緊急通路、階段、自動販売機コーナー、リネン庫、コインランドリー、廊下
病院等 | 終日利用されるロビー | 365日24時間使用 | 病室部ロビー、受付、メインエントランス、エレベータホール、電話ブース、ロッカー室、ロビー
病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 365日24時間使用 | 病室部便所、トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、採尿室、便所
病院等 | 終日利用される喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 病室部喫煙コーナー、喫煙室
病院等 | 診察室 | 照明照度750ｌｘを想定。湯使用量は3.3L/㎡日を想定。 | 各科診察室、化学療法室、小児訓練室、育児室、医療室、水治療室、技工室、血液浄化室、言語療養室、トリアージ室、負荷室、心理室、モニタールーム、レポート室、ケアルーム、指導室、診察準備室、診察室前室、物療室、消毒室、中央材料室、栄養室、暗室、運動機械室、相談室、説明室、面談室、問診室、処置室、診察室
病院等 | 待合室 | 照明照度500lxを想定。湯使用量は3.3L/㎡日を想定。 | 待合スペース、受付、総合受付、総合案内、相談窓口、面会室、電話ブース、授乳室、調乳室、家族室、プレイルーム、ラウンジ、待合室
病院等 | 手術室 | 照明照度1500lxを想定。湯使用量は6.3L/㎡日を想定。 | 手術ホール、手術準備室、リカバリー室、前処理室、手術室
病院等 | 検査室 | 照明照度750ｌｘを想定。湯使用量は6.3L/㎡日を想定。 | 各種検査室、検査管理室、操作室、消毒室、減菌室,洗浄室、剖検室、薬剤室、製剤室、調剤室、CT室、MRI室、アンギオ室、エコー室、心エコー室、筋電図室、透視室、読影室、トレッドミル室、脳波室、膀胱鏡室、撮影室、心電図室、Ｘ線室、X線透視室、採血室、アイソトープ室、ホルター室、採痰室、計測室、体外計測室、骨密度測定室、腹膜透析室、麻酔室、リハビリ室
病院等 | 集中治療室 | 365日24時間使用。湯使用量は6.3L/㎡日を想定。 | ICU,CCU,MFICU,NICU,GCU,HCU,ICU準備室、ICU前、緊急処置室、集中治療室
病院等 | 解剖室等 | 照明照度75lxを想定。 | 輸血保管庫、麻薬管理室、標本室、標本管理室、霊安室、機器、機材室、解剖室、動物室
病院等 | レストラン | レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を想定 | 飲食店、喫茶店、レストラン
病院等 | 事務室 | 一般的な事務室。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | 医局、管理室、情報管理室、研修医室、看護局長室、電話交換機室、カンファレンス室、会議室、応接室、図書室、研究室、院長室、部長室、カルテ室、事務室
病院等 | 更衣室又は倉庫 | 365日24時間使用。換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・シャワーによる湯の利用（62L/人日）を想定。 | ロッカー室、シャワー室、倉庫、更衣室
病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 日中のみの使用を想定。 | 外来通路、緊急通路、階段、自動販売機コーナー、リネン庫、コインランドリー、廊下
病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 日中のみの使用を想定。 | 外来受付、ロビー、メインエントランス、エレベータホール、電話ブース、ロッカー室
病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 日中のみの使用を想定。 | 外来用トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、採尿室、便所
病院等 | 日中のみ利用される喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
病院等 | 厨房 | 換気回数50回（第一種換気）を想定 | 調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、配膳室、厨房
病院等 | 屋内駐車場 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | 駐車場、車寄せ、車庫、屋内駐車場
病院等 | 機械室 | 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5回（第一種換気）、24時間換気を想定 | 空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファン室、ポンプ室、ガスボンベ室、機械室
病院等 | 電気室 | 発熱量が大きい電気機械室。換気回数10回（第一種換気）、24時間換気を想定 | MDF室、CPU室、サーバー室、PBX室、蓄電池室、電気室
病院等 | 湯沸室等 | 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調室 | パントリー、リフレッシュコーナー、湯沸室
病院等 | 食品庫等 | 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調室 | 食品庫
病院等 | 印刷室等 | 換気回数10回（第三種換気）程度の非空調室 | コピー室、複写室、印刷室
病院等 | 廃棄物保管場所等 | 換気回数15回（第一種換気）程度の非空調室 | ごみ置場、ごみ処理室、ごみスペース、ごみ集積所、厨芥置場、廃棄物保管場所
物販店舗等
物販店舗等 | 大型店の売店 | 照明照度750lxを想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | 家電売り場、スポーツ用品店、催事場、催物場、コンビニエンスストア、売店
物販店舗等 | 専門店の売場 | 照明照度500lxを想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | テナント店舗（楽器売り場、書籍売り場、CD売り場、アミューズメント店服飾品売り場、アパレル売り場、雑貨売り場、学習教室、娯楽教室、スタジオ、展示室、クリニック、ペットショップ、美容室、エステ、コンサルタントコーナー、着装コーナー、接客コーナー、旅行代理店等）、売場
物販店舗等 | スーパーマーケットの売場 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | 食品販売、トリミング室、コンビニエンスストア、売場
物販店舗等 | 荷さばき場 | 照明照度200lxを想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | バックヤード、食品作業室、商品管理室、従業員用ロッカー室、倉庫、テナント用倉庫、管理用倉庫、ストックスペース、救護室、金庫室、荷さばき室
物販店舗等 | 事務室 | 一般的な事務室。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | マネージメントオフィス、事務スペース、受付事務室、店長室、事務室
物販店舗等 | 更衣室又は倉庫 | 換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・シャワーによる湯の利用（62L/人日）を想定。 | 更衣室、清掃員控室、仮眠室、休憩室、倉庫
物販店舗等 | ロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | エレベータホール、エントランスホール、アトリウム、モール、廊下、案内コーナー、ロビー
物販店舗等 | 便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
物販店舗等 | 喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
物販店舗等 | 厨房 | 換気回数50回（第一種換気）を想定 | 店舗用厨房、調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、配膳室、厨房
物販店舗等 | 屋内駐車場 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | 駐車場、車寄せ、車庫、屋内駐車場
物販店舗等 | 機械室 | 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5回（第一種換気）、24時間換気を想定 | 空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファン室、ポンプ室、ガスボンベ室、機械室
物販店舗等 | 電気室 | 発熱量が大きい電気機械室。換気回数10回（第一種換気）、24時間換気を想定 | MDF室、CPU室、サーバー室、PBX室、蓄電池室、電気室
物販店舗等 | 湯沸室等 | 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調室 | パントリー、リフレッシュコーナー、湯沸室
物販店舗等 | 食品庫等 | 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調室 | 食品庫
物販店舗等 | 印刷室等 | 換気回数10回（第三種換気）程度の非空調室 | コピー室、複写室、印刷室
物販店舗等 | 廃棄物保管場所等 | 換気回数15回（第一種換気）程度の非空調室 | ごみ置場、ごみ処理室、ごみスペース、ごみ集積所、厨芥置場、廃棄物保管場所
学校等
学校等 | 小中学校の教室 | 夏休み、冬休み、春休みを想定。給食の為の湯の使用（10L/人日）を想定。 | 大教室、ホームルーム、保育室、教室
学校等 | 高等学校の教室 | 夏休み、冬休み、春休みを想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L /人日）を想定。 | 大教室、ホームルーム、保育室、教室
学校等 | 職員室 | 年末年始以外の使用を想定 | 教職員室、職員室
学校等 | 小中学校又は高等学校の食堂 | 軽食・喫茶店相当の湯使用量（32L/㎡日）を想定 | レストラン、カフェテリア、食堂
学校等 | 大学の教室 | 夏休み、冬休み、春休みを想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | 大教室、部室、学生会室、教室
学校等 | 大学の食堂 | レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を想定 | レストラン、カフェテリア、学生食堂、教職員食堂、食堂
学校等 | 事務室 | 一般的な事務室。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | 本部事務室、学長室、保健室、教授室、講師室、教材作成室、応接室、就職相談室、教員談話室、会議室、カウンセリング室、相談室、面談室、検収室、指導室、事務室
学校等 | 研究室 | 機器内部発熱量30W /㎡を想定。 | ゼミ室、共同研究室、談話室、研究室
学校等 | 電子計算機器演習室 | 機器内部発熱量60W/㎡を想定。 | パソコン室、電子計算機室、放送室、CAD室、映像室、AV教室、電子計算機器演習室
学校等 | 実験室 | 照明照度1000lxを想定。 | 精密工作室、精密実験室、精密製図室、機械製図室、実験室
学校等 | 実習室 | 照明照度750lxを想定。 | 美術工芸制作室、被服教室、理科室、図工室、家庭科室、視聴覚室、遊技室、音楽室、図書室、閲覧室、学習室、司書室、実習室
学校等 | 講堂又は体育館 |  | 講堂、ホール、ホール控室，ステージ、体育館、体育館観客席、器具庫、道場
学校等 | 宿直室 | 湯使用量は稼働率0.75のシティホテルを想定（165L/人日）。 | 守衛室、宿直室
学校等 | 更衣室又は倉庫 | 換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・シャワーによる湯の利用（62L/人日）を想定。 | 更衣室、ロッカー室、倉庫
学校等 | 廊下 |  | 通路、階段、自動販売機コーナー、廊下
学校等 | ロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | アトリウム、エレベータホール、エントランスホール、エントランス、ラウンジ、ギャラリー、受付、売店、待合室、ロビー
学校等 | 便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
学校等 | 喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
学校等 | 厨房 | 換気回数50回（第一種換気）を想定 | 給食室、調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、配膳室、厨房
学校等 | 屋内駐車場 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | 駐車場、車寄せ、車庫、屋内駐車場
学校等 | 機械室 | 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5回（第一種換気）、24時間換気を想定 | 空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファン室、ポンプ室、ガスボンベ室、機械室
学校等 | 電気室 | 発熱量が大きい電気機械室。換気回数10回（第一種換気）、24時間換気を想定 | MDF室、CPU室、サーバー室、PBX室、蓄電池室、電気室
学校等 | 湯沸室等 | 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調室 | パントリー、リフレッシュコーナー、湯沸室
学校等 | 食品庫等 | 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調室 | 食品庫
学校等 | 印刷室等 | 換気回数10回（第三種換気）程度の非空調室 | コピー室、複写室、印刷室
学校等 | 廃棄物保管場所等 | 換気回数15回（第一種換気）程度の非空調室 | ごみ置場、ごみ処理室、ごみスペース、ごみ集積所、厨芥置場、廃棄物保管場所
飲食店等
飲食店等 | レストランの客室 | 機器内部発熱量40W/㎡を想定。レストラン相当の湯使用量（48L /㎡日）を想定。 | 洋食店客席、和食店客席、中華料理店客席、ファミリーレストラン客席、客室
飲食店等 | 軽食店の客室 | 機器内部発熱量はなしと想定。ファーストフード店相当の湯使用量（16L/㎡日）を想定。 | ファーストフード店客席、バール客席、客室
飲食店等 | 喫茶店の客室 | 機器内部発熱量10W/㎡を想定。軽食・喫茶店相当の湯使用量（32L/㎡日）を想定。 | カフェ喫茶、コーヒーショップ客席、ティールーム客席、茶店客席、客室
飲食店等 | バー | 機器内部発熱量はなしと想定。照明照度は50lxを想定。軽食・喫茶店相当の湯使用量（32L/㎡日）を想定。 | バーコーナー、ショットバー客席、バー
飲食店等 | フロント |  | クロークカウンター、受付、帳場、フロント
飲食店等 | 事務室 | 一般的な事務室。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | スタッフルーム、休憩室、託児室、事務室
飲食店等 | 更衣室又は倉庫 | 換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・シャワーによる湯の利用（62L/人日）を想定。 | 更衣室、清掃員控室、受付控室、化粧室、書庫、倉庫、収納庫、収蔵庫
飲食店等 | 廊下 |  | 通路、階段、自動販売機コーナー、廊下
飲食店等 | ロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | 待合室、エントランス、ホール、ロビー
飲食店等 | 便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
飲食店等 | 喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
飲食店等 | 厨房 | 換気回数50回（第一種換気）を想定 | 厨房、調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、配膳室
飲食店等 | 屋内駐車場 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | 駐車場、車寄せ、車庫、屋内駐車場
飲食店等 | 機械室 | 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5回（第一種換気）、24時間換気を想定 | 空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファン室、ポンプ室、ガスボンベ室、機械室
飲食店等 | 電気室 | 発熱量が大きい電気機械室。換気回数10回（第一種換気）、24時間換気を想定 | MDF室、CPU室、サーバー室、PBX室、蓄電池室、電気室
飲食店等 | 湯沸室等 | 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調室 | パントリー、リフレッシュコーナー、湯沸室
飲食店等 | 食品庫等 | 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調室 | 食品庫
飲食店等 | 印刷室等 | 換気回数10回（第三種換気）程度の非空調室 | コピー室、複写室、印刷室
飲食店等 | 廃棄物保管場所等 | 換気回数15回（第一種換気）程度の非空調室 | ごみ置場、ごみ処理室、ごみスペース、ごみ集積所、厨芥置場、廃棄物保管場所
集会所等
集会所等 | アスレチック場の運動室 | 入浴・シャワーによる湯の利用（62L/人日）を想定。 | アスレチック室、トレーニング室、シャワー室、更衣室、運動室
集会所等 | アスレチック場のロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L /人日）を想定 | エントランス、受付、待合室、ロビー
集会所等 | アスレチック場の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | アスレチック場の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | 公式競技用スケート場 | 照明照度1500lxを想定 | 公式競技対応アリーナ（アイスホッケー場、フィギュアスケート場、スピードスケート場）、スケート場
集会所等 | 公式競技用体育館 | 照明照度1000lxを想定。 | 公式競技対応アリーナ（バスケットボール場、体操室、柔道場、剣道場、フェンシング場、相撲場、ボクシング場、レスリング場、弓道、アーチェリー場、卓球場、バトミントン場、ローラースケート場、水泳場）、体育館
集会所等 | 一般競技用スケート場 | 証明照度750lxを想定 | 一般競技対応アリーナ（アイスホッケー場、フィギュアスケート場、スピードスケート場）スケート場
集会所等 | 一般競技用体育館 | 照明照度500lxを想定 | 一般競技対応アリーナ（バスケットボール場、体操室、柔道場、剣道場、フェンシング場、相撲場、ボクシング場、レスリング場、弓道、アーチェリー場、卓球場、バトミントン場、ローラースケート場、水泳場）、体育館
集会所等 | レクリエーション用スケート場 | 照明照度300lxを想定 | レクレーション用アリーナ（アイスホッケー場、フィギュアスケート場、スピードスケート場）、スケート場
集会所等 | レクリエーション用体育館 | 照明照度200lxを想定。 | レクレーション用アリーナ（バスケットボール場、体操室、柔道場、剣道場、フェンシング場、相撲場、ボクシング場、レスリング場、弓道、アーチェリー場、卓球場、バトミントン場、ローラースケート場、水泳場）、体育館
集会所等 | 競技場の客席 | 照明照度75lxを想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | 体育館応援席、観客席、客席
集会所等 | 競技場のロビー | 照明照度500lxを想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | エントランス、受付、待合室、ホール、ロビー
集会所等 | 競技場の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定。 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | 競技場の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定。 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | 公衆浴場の浴室 | 温浴施設の湯の利用（300L/人日）を想定。 | 浴室、サウナ室
集会所等 | 公衆浴場の脱衣所 | 温浴施設の湯の利用（300L/人日）を想定。 | 脱衣所、ロッカー室
集会所等 | 公衆浴場の休憩室 | 洗面、手洗いの為の湯の使用(3.8L /人日）を想定 | 休憩室、娯楽室、マッサージ室
集会所等 | 公衆浴場のロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用(3.8L /人日）を想定 | エントランス、受付、待合室、ホール、ロビー
集会所等 | 公衆浴場の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定。 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | 公衆浴場の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定。 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | 映画館の客席 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | 観客席、映写室、モニター室、調整室、客席
集会所等 | 映画館のロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定。 | ホール、ホワイエ、チケット売り場、待合室、ロビー
集会所等 | 映画館の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | 映画館の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | 図書館の図書室 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | 図書閲覧室、開架書庫、書棚、書庫、倉庫、収蔵庫、調査室、図書室
集会所等 | 図書館のロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | エントランス、受付,待合室、ホール、ロビー
集会所等 | 図書館の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | 図書館の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | 博物館の展示室 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | ギャラリー、展示室、ロビー、保管格納庫、収蔵庫、調査室
集会所等 | 博物館のロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | ホール、ホワイエ、チケット売り場、待合室、ロビー
集会所等 | 博物館の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | 博物館の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | 劇場の楽屋 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | 控室、支度室、休憩室、リハーサル室、練習室、スタジオ、衣裳部屋、大道具室、小道具室、楽屋
集会所等 | 劇場の舞台 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | ステージ、音楽ホール、舞台、奈落作業室
集会所等 | 劇場の客席 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | 観客席、客席
集会所等 | 劇場のロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | ホール、ホワイエ、チケット売り場、待合室、ラウンジ、売店、ロビー
集会所等 | 劇場の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | 劇場の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | カラオケボックス | 換気回数15回（第三種換気）を想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | インターネットカフェ、個室、閲覧室、事務室、倉庫、便所、カラオケボックス
集会所等 | ボーリング場 | 換気回数15回（第三種換気）を想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | 遊技場、事務室、倉庫、便所、ボーリング場
集会所等 | ぱちんこ屋 | 換気回数15回（第三種換気）を想定。洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | パチンコホール、ゲームコーナー、景品所、事務室、倉庫、便所
集会所等 | 競馬場又は競輪場の客席 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L /人日）を想定 | 屋内観客席、客席
集会所等 | 競馬場又は競輪場の券売場 |  | 発券所、払い戻し所、券売場
集会所等 | 競馬場又は競輪場の店舗 |  | 売店、物販店、食品販売店、雑貨店、店舗
集会所等 | 競馬場又は競輪場のロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L /人日）を想定 | ホール、ホワイエ、待合室、ラウンジ、ロビー
集会所等 | 競馬場又は競輪場の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | 競馬場又は競輪場の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | 社寺の本殿 | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | 礼拝堂、本堂、拝殿、客殿、社務所、集会室、本殿
集会所等 | 社寺のロビー | 洗面、手洗いの為の湯の使用（3.8L/人日）を想定 | ホール、待合室、ロビー
集会所等 | 社寺の便所 | 換気回数15回（第三種換気）を想定 | トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室、便所
集会所等 | 社寺の喫煙室 | 換気回数30回（第三種換気）を想定 | 喫煙コーナー、喫煙室
集会所等 | 厨房 | 換気回数50回（第一種換気）を想定 | 調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、配膳室、厨房
集会所等 | 屋内駐車場 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | 駐車場、車寄せ、車庫、屋内駐車場
集会所等 | 機械室 | 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5回（第一種換気）、24時間換気を想定 | 空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファン室、ポンプ室、ガスボンベ室、機械室
集会所等 | 電気室 | 発熱量が大きい電気機械室。換気回数10回（第一種換気）、24時間換気を想定 | MDF室、CPU室、サーバー室、PBX室、蓄電池室、電気室
集会所等 | 湯沸室等 | 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調室 | パントリー、リフレッシュコーナー、湯沸室
集会所等 | 食品庫等 | 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調室 | 食品庫
集会所等 | 印刷室等 | 換気回数10回（第三種換気）程度の非空調室 | コピー室、複写室、印刷室
集会所等 | 廃棄物保管場所等 | 換気回数15回（第一種換気）程度の非空調室 | ごみ置場、ごみ処理室、ごみスペース、ごみ集積所、厨芥置場、廃棄物保管場所
集会所等 | ごみ置場等 | 換気回数15回（第一種換気）程度の非空調室 | ごみ処理室、ごみスペース,ごみ集積所、厨芥置場、ごみ置場
工場等
工場等 | 倉庫 | 照明のみ。照明照度を300lxを想定。 | 大型倉庫、物流倉庫、倉庫
工場等 | 屋外駐車場又は駐輪場 | 照明のみ。照明照度150lxを想定。 | 屋外駐車場、駐輪場、荷卸し場
住宅共用部分
住宅共用部分 | 屋内廊下 | ホテル等の「終日利用される廊下」の換気量、照明関係の数値と同じものを想定 | 廊下、通路、階段
住宅共用部分 | ロビー | ホテル等の「終日利用される廊下」の換気量、照明関係の数値と同じものを想定 | エントランス、エントランスホール、エレベータホール、ロビー
住宅共用部分 | 管理人室 | 通いの管理人（月～金8：30-17：00、土9：30-12：00、祝日及び12/9～1/3は休み） | 管理室、スタッフルーム、清掃員控室
住宅共用部分 | 集会室 | 平日の使用4時間（空調6時間）、土曜は同2時間（空調3時間）。照明や発熱は事務所等「会議室」と同じ。7L/日の湯使用を想定 | 多目的室、コミュニティスペース、ミーティングルーム、パーティルーム、集会室
住宅共用部分 | 屋内駐車場 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | 駐車場、車寄せ、車庫、屋内駐車場
住宅共用部分 | 機械室 | 換気回数5回（第一種換気）を想定 | 空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファン室、ポンプ室、ガスボンベ室、機械室
住宅共用部分 | 電気室 | 換気回数10回（第一種換気）を想定 | MDF室、CPU室、サーバー室、PBX室、エレベータ機械室、蓄電池室、電気室
住宅共用部分 | 廃棄物保管場所等 | 換気回数15回（第一種換気）を想定 | ごみ置場、ごみ処理室、ごみスペース、ごみ集積所、厨芥置場、廃棄物保管場所

## 建材種類
建材の種類
分類 | 建材番号 | 建材名称 | 熱伝導率
金属 | 1 | 鋼 | 55
金属 | 2 | アルミニウム | 210
金属 | 3 | 銅 | 370
金属 | 4 | ステンレス鋼 | 15
岩石、土壌 | 21 | 岩石 | 3.1
岩石、土壌 | 22 | 土壌 | 1
岩石、土壌 | 41 | コンクリート | 1.6
コンクリート系材料 | 42 | 軽量コンクリート（軽量1種） | 0.8
コンクリート系材料 | 43 | 軽量コンクリート（軽量2種） | 0.5
コンクリート系材料 | 44 | 気泡コンクリート（ALC) | 0.19
コンクリート系材料 | 45 | コンクリートブロック（重量） | 1.1
コンクリート系材料 | 46 | コンクリートブロック（軽量） | 0.53
コンクリート系材料 | 47 | セメント・モルタル | 1.5
コンクリート系材料 | 48 | 押出成形セメント版 | 0.47
非木質系壁材・下地材 | 61 | せっこうプラスター | 0.6
非木質系壁材・下地材 | 62 | せっこうボード | 0.22
非木質系壁材・下地材 | 63 | 硬質せっこうボード | 0.36
非木質系壁材・下地材 | 64 | しっくい | 0.74
非木質系壁材・下地材 | 65 | 土壁 | 0.69
非木質系壁材・下地材 | 66 | ガラス | 1
非木質系壁材・下地材 | 67 | タイル | 1.3
非木質系壁材・下地材 | 68 | れんが | 0.64
非木質系壁材・下地材 | 69 | かわら | 1
非木質系壁材・下地材 | 70 | ロックウール化粧吸音板 | 0.064
非木質系壁材・下地材 | 71 | 火山性ガラス質複合板 | 0.13
非木質系壁材・下地材 | 72 | ケイ酸カルシウム板 0.8㎜ | 0.18
非木質系壁材・下地材 | 73 | ケイ酸カルシウム板 1.0㎜ | 0.24
木質系壁材・下地材 | 81 | 天然木材 | 0.12
木質系壁材・下地材 | 82 | 合板 | 0.16
木質系壁材・下地材 | 83 | タタミボード | 0.056
木質系壁材・下地材 | 84 | シージングボード | 0.067
木質系壁材・下地材 | 85 | A級インシュレーションボード | 0.058
木質系壁材・下地材 | 86 | パーティクルボード | 0.17
木質系壁材・下地材 | 87 | 木毛セメント板 | 0.13
木質系壁材・下地材 | 88 | 木片セメント板 | 0.15
木質系壁材・下地材 | 89 | ハードファイバーボード（ハードボード） | 0.17
木質系壁材・下地材 | 90 | ミディアムデンシティファイバーボード（MDF) | 0.12
床材 | 101 | ビニル系床材 | 0.19
床材 | 102 | FRP | 0.26
床材 | 103 | アスファルト類 | 0.11
床材 | 104 | 畳床 | 0.15
床材 | 105 | 建材畳床（？型50㎜厚） | 0.052
床材 | 106 | 建材畳床（K,N型50㎜厚） | 0.034
床材 | 107 | カーペット類 | 0.08
繊維系断熱材 | 121 | グラスウール断熱材 １０K 相当 | 0.05
繊維系断熱材 | 122 | グラスウール断熱材 16K 相当 | 0.045
繊維系断熱材 | 123 | グラスウール断熱材 20K 相当 | 0.042
繊維系断熱材 | 124 | グラスウール断熱材 24K 相当 | 0.038
繊維系断熱材 | 125 | グラスウール断熱材 32K 相当 | 0.036
繊維系断熱材 | 126 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 0.038
繊維系断熱材 | 127 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 0.036
繊維系断熱材 | 128 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 0.035
繊維系断熱材 | 129 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 0.034
繊維系断熱材 | 130 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 0.033
繊維系断熱材 | 131 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 0.052
繊維系断熱材 | 132 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 0.052
繊維系断熱材 | 133 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 0.04
繊維系断熱材 | 134 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 0.04
繊維系断熱材 | 141 | 吹付けロックウール | 0.064
繊維系断熱材 | 142 | ロックウール断熱材（マット） | 0.038
繊維系断熱材 | 143 | ロックウール断熱材（フェルト） | 0.038
繊維系断熱材 | 144 | ロックウール断熱材（ボード） | 0.036
繊維系断熱材 | 145 | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 0.047
繊維系断熱材 | 146 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 0.039
繊維系断熱材 | 161 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 0.04
繊維系断熱材 | 162 | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 0.04
繊維系断熱材 | 163 | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 0.04
発泡系断熱材 | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 0.04
発泡系断熱材 | 182 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 0.034
発泡系断熱材 | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 0.028
発泡系断熱材 | 184 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | 0.042
発泡系断熱材 | 185 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | 0.038
発泡系断熱材 | 186 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | 0.034
発泡系断熱材 | 187 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | 0.036
発泡系断熱材 | 188 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | 0.037
発泡系断熱材 | 189 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | 0.04
発泡系断熱材 | 190 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 0.043
発泡系断熱材 | 201 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 0.023
発泡系断熱材 | 202 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 0.024
発泡系断熱材 | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 0.034
発泡系断熱材 | 204 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 0.04
発泡系断熱材 | 221 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | 0.022
発泡系断熱材 | 222 | フェノールフォーム 保温板 1種2号 | 0.022
空気層 | 301 | 密閉中空層 | R=0.15㎡K/W
空気層 | 302 | 非密閉中空層 | R=0.09㎡K/W

## ガラス種類
ガラスの種類
建築確認番号 | 定義 | 熱貫流率 | 日射熱所得率
３Wg G０6 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅6㎜） | 1.4 | 0.54
３Wg GO7 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅7㎜） | 1.3 | 0.54
３Wg GO8 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅8㎜) | 1.2 | 0.54
３Wg GO9 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅9㎜) | 1.1 | 0.54
３Wg G10 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅10㎜） | 1 | 0.54
３Wg G11 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅11㎜） | 0.95 | 0.54
３Wg G12 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅12㎜） | 0.9 | 0.54
３Wg G13 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅13㎜） | 0.86 | 0.54
３Wg G14 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅14㎜） | 0.82 | 0.54
３Wg G15 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅15㎜） | 0.79 | 0.54
３Wg G16 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅16㎜） | 0.76 | 0.54
３Wｓ G06 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅6㎜） | 1.4 | 0.33
３Wｓ G07 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅7㎜） | 1.3 | 0.33
３Wｓ G08 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅8㎜） | 1.2 | 0.33
３Wｓ G09 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅9㎜） | 1.1 | 0.33
３Wｓ G10 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅10㎜） | 1 | 0.33
３Wｓ G11 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅11㎜） | 0.95 | 0.33
３WｓG12 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅12㎜） | 0.9 | 0.33
３Wｓ G13 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅13㎜） | 0.86 | 0.33
３Wｓ G14 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅14㎜） | 0.82 | 0.33
３Wｓ G15 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅15㎜） | 0.79 | 0.33
３Wｓ G16 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅16㎜） | 0.76 | 0.33
3ＷgA06 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅6㎜） | 1.7 | 0.54
3ＷgA07 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅7㎜） | 1.5 | 0.54
3ＷgA08 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅8㎜） | 1.4 | 0.54
3ＷgA09 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅9㎜） | 1.3 | 0.54
3ＷgA10 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅10㎜） | 1.2 | 0.54
3ＷgA11 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅11㎜） | 1.2 | 0.54
3ＷgA12 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅12㎜） | 1.1 | 0.54
3ＷgA13 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅13㎜） | 1 | 0.54
3ＷgA14 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅14㎜） | 0.99 | 0.54
3ＷgA15 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅15㎜） | 0.95 | 0.54
3ＷgA16 | 三層複層ガラス（Low-E2枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅16㎜） | 0.92 | 0.54
3WsA06 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅6㎜） | 1.7 | 0.33
3WsA07 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅7㎜） | 1.5 | 0.33
3WsA08 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅8㎜） | 1.4 | 0.33
3WsA09 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅9㎜） | 1.3 | 0.33
3WsA10 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅10㎜） | 1.2 | 0.33
3WsA11 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅11㎜） | 1.2 | 0.33
3WsA12 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅12㎜） | 1.1 | 0.33
3WsA13 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅13㎜） | 1 | 0.33
3WsA14 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅14㎜） | 0.99 | 0.33
3WsA15 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅15㎜） | 0.95 | 0.33
3WsA16 | 三層複層ガラス（Low－E2枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅16㎜） | 0.92 | 0.33
３LgG06 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅6㎜） | 1.7 | 0.59
３LgG07 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅7㎜） | 1.6 | 0.59
３LgG08 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅8㎜） | 1.5 | 0.59
３LgG09 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅9㎜） | 1.4 | 0.59
３LgG10 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅10㎜） | 1.3 | 0.59
３LgG11 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅11㎜） | 1.3 | 0.59
３LgG12 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅12㎜） | 1.2 | 0.59
３LgG13 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅13㎜） | 1.2 | 0.59
３LgG14 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅14㎜） | 1.1 | 0.59
３LgG15 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅15㎜） | 1.1 | 0.59
３LgG16 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅16㎜） | 1.1 | 0.59
3LｓG06 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅6㎜） | 1.7 | 0.37
3LｓG07 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅7㎜） | 1.6 | 0.37
3LｓG08 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅8㎜） | 1.5 | 0.37
3LｓG09 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅9㎜） | 1.4 | 0.37
3LｓG10 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅10㎜） | 1.3 | 0.37
3LｓG11 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅11㎜） | 1.3 | 0.37
3LｓG12 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅12㎜） | 1.2 | 0.37
3LｓG13 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅13㎜） | 1.2 | 0.37
3LｓG14 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅14㎜） | 1.1 | 0.37
3LｓG15 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅15㎜） | 1.1 | 0.37
3LｓG16 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅16㎜） | 1.1 | 0.37
3LgA06 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅6㎜） | 2 | 0.59
3LgA07 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅7㎜） | 1.8 | 0.59
3LgA08 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅8㎜） | 1.7 | 0.59
3LgA09 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅9㎜） | 1.6 | 0.59
3LgA10 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅10㎜） | 1.5 | 0.59
3LgA11 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅11㎜） | 1.5 | 0.59
3LgA12 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅12㎜） | 1.4 | 0.59
3LgA13 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅13㎜） | 1.3 | 0.59
3LgA14 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅14㎜） | 1.3 | 0.59
3LgA15 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅15㎜） | 1.3 | 0.59
3LgA16 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅16㎜） | 1.2 | 0.59
3LsA06 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅6㎜） | 2 | 0.37
3LsA07 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅7㎜） | 1.8 | 0.37
3LsA08 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅8㎜） | 1.7 | 0.37
3LsA09 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅9㎜） | 1.6 | 0.37
3LsA10 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅10㎜） | 1.5 | 0.37
3LsA11 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅11㎜） | 1.5 | 0.37
3LsA12 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅12㎜） | 1.4 | 0.37
3LsA13 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅13㎜） | 1.3 | 0.37
3LsA14 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅14㎜） | 1.3 | 0.37
3LsA15 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅15㎜） | 1.3 | 0.37
3LsA16 | 三層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅16㎜） | 1.2 | 0.37
３FA06 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅6㎜） | 2.3 | 0.72
３FA07 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅7㎜） | 2.2 | 0.72
３FA08 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅8㎜） | 2.1 | 0.72
３FA09 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅9㎜） | 2.1 | 0.72
３FA10 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅10㎜） | 2 | 0.72
３FA11 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅11㎜） | 2 | 0.72
３FA12 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅12㎜） | 1.9 | 0.72
３FA13 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅13㎜） | 1.9 | 0.72
３FA14 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅14㎜） | 1.8 | 0.72
３FA15 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅15㎜） | 1.8 | 0.72
３FA16 | 三層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅16㎜） | 1.8 | 0.72
2LｇG06 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅6㎜） | 2.2 | 0.64
2LｇG07 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅7㎜） | 2.1 | 0.64
2LｇG08 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅8㎜） | 1.9 | 0.64
2LｇG09 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅9㎜） | 1.8 | 0.64
2LｇG10 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅10㎜） | 1.7 | 0.64
2LｇG11 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅11㎜） | 1.6 | 0.64
2LｇG12 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅12㎜） | 1.6 | 0.64
2LｇG13 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅13㎜） | 1.5 | 0.64
2LｇG14 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅14㎜） | 1.4 | 0.64
2LｇG15 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅15㎜） | 1.4 | 0.64
2LｇG16 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射取得型、中空層幅16㎜） | 1.4 | 0.64
2LsG06 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅6㎜） | 2.2 | 0.4
2LsG07 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅7㎜） | 2.1 | 0.4
2LsG08 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅8㎜） | 1.9 | 0.4
2LsG09 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅9㎜） | 1.8 | 0.4
2LsG10 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅10㎜） | 1.7 | 0.4
2LsG11 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅11㎜） | 1.6 | 0.4
2LsG12 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅12㎜） | 1.6 | 0.4
2LsG13 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅13㎜） | 1.5 | 0.4
2LsG14 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅14㎜） | 1.4 | 0.4
2LsG15 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅15㎜） | 1.4 | 0.4
2LsG16 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅16㎜） | 1.4 | 0.4
2LgA06 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅6㎜） | 2.6 | 0.64
2LgA07 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅7㎜） | 2.4 | 0.64
2LgA08 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅8㎜） | 2.3 | 0.64
2LgA09 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅9㎜） | 2.1 | 0.64
2LgA10 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅10㎜） | 2 | 0.64
2LgA11 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅11㎜） | 1.9 | 0.64
2LgA12 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅12㎜） | 1.8 | 0.64
2LgA13 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅13㎜） | 1.8 | 0.64
2LgA14 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅14㎜） | 1.7 | 0.64
2LgA15 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅15㎜） | 1.6 | 0.64
2LgA16 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射取得型、中空層幅16㎜） | 1.6 | 0.64
2LsA06 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅6㎜） | 2.6 | 0.4
2LsA07 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅7㎜） | 2.4 | 0.4
2LsA08 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅8㎜） | 2.3 | 0.4
2LsA09 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅9㎜） | 2.1 | 0.4
2LsA10 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅10㎜） | 2 | 0.4
2LsA11 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅11㎜） | 1.9 | 0.4
2LsA12 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅12㎜） | 1.8 | 0.4
2LsA13 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅13㎜） | 1.8 | 0.4
2LsA14 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅14㎜） | 1.7 | 0.4
2LsA15 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅15㎜） | 1.6 | 0.4
2LsA16 | 二層複層ガラス（Low－E1枚、乾燥空気、日射遮蔽型、中空層幅16㎜） | 1.6 | 0.4
2FA06 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅6㎜） | 3.3 | 0.79
2FA07 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅7㎜） | 3.2 | 0.79
2FA08 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅8㎜） | 3.1 | 0.79
2FA09 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅9㎜） | 3.1 | 0.79
2FA10 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅10㎜） | 3 | 0.79
2FA11 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅11㎜） | 2.9 | 0.79
2FA12 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅12㎜） | 2.9 | 0.79
2FA13 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅13㎜） | 2.8 | 0.79
2FA14 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅14㎜） | 2.8 | 0.79
2FA15 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅15㎜） | 2.8 | 0.79
2FA16 | 二層複層ガラス（Low－E なし、中空層幅16㎜） | 2.8 | 0.79
T | 単板ガラス | 6 | 0.88